## M4 8,5m
LUMINARIAS TIPO LED PARA VÍA M4, MONTAJE 8,5m, INTERDISTANCIA 40m, CON FOTOCONTROL. |  | REVISIÓN: 05 (NOTA 1 y 2)
FECHA: 2022-04-06
ESPECIFICACIONES GENERALES
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES
1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES LUMINARIA.
1.1 | Marca. | Indicar.
1.2 | Modelo. | Indicar.
1.3 | Procedencia. | Indicar.
1.4 | Año de fabricación de la luminaria. | No mayor a 2 años con respecto a la fecha de publicación del proceso de compra en el portal del SERCOP, para cada una de las EDs.
1.5 | Garantía Técnica del proveedor requerida para toda la luminaria. | 10 años desde la entrega recepción.
2 | CONDICIONES DE SERVICIO.
2.1 | Tipo | Alumbrado Vial.
2.2 | Características Ambientales:
2.2.1 | Altura sobre el nivel del mar. | hasta 3000 msnm.
2.2.2 | Humedad relativa. | ≥ 70%.
2.2.3 | Temperatura ambiente. | - 10 °C a 40 °C.
2.2.4 | Condiciones de instalación. | A la intemperie, expuesto a lluvia, contaminación atmosférica, polvo e insectos, velocidad del viento < 30 km/h.
2.2.4.1 | Flujo Hemisférico Superior (FHS). | FHS=0
2.3 | Características eléctricas del sistema de distribución:
2.3.1 | Voltaje nominal - sistema monofásico. | 240 / 120 V.
2.3.2 | Voltaje nominal - sistema trifásico. | 210 / 121 V - 220 / 127 V.
2.3.3 | Frecuencia. | 60 Hz.
3 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS.
3.1 | Tipo de luminaria. | LED.
3.2 | Reparto de flujo luminoso. | NOTA 3.
3.3 | Cuerpo de la luminaria:
3.3.1 | Carcaza:
3.3.1.1 | Material. | Aluminio inyectado.
3.3.2 | Protector de la luminaria:
3.3.2.1 | Material. | Vidrio templado plano liso
3.3.2.2 | Resistencia al impacto. | IK ≥ 08.
3.4 | Hermeticidad. | NOTA 4.
3.4.1 | Conjunto óptico. | IP ≥66.
3.4.2 | Conjunto eléctrico. | IP ≥66.
3.5 | Factor de potencia a potencia nominal. | ≥0,92.
3.6 | Clase eléctrica. | Clase II (IEC 60598-1)
3.7 | Accesorios metálicos y tornillos de acero inoxidable. | IEC 60598-1.
3.8 | Distorsión armónica total THD de corriente a potencia nominal. | Menor o igual al 20%, según IEC 61000-3-2.
3.9 | Flujo útil total por luminaria. | Indicar. NOTA 5.
3.10 | Eficacia luminosa de la luminaria. | ≥130 lm/W (4000 °K). NOTA 6.
3.11 | Ventilación. | Autoventilada a través de la carcasa.
3.12 | Vida Útil del Sistema | Declaratoria del fabricante según L70 B10, ≥ 100.000 h. NOTA 7.
3.13 | Cantidad de LEDs por luminaria. | Indicar.
3.14 | Sistema de cierre exterior | Enclavamiento mecánico para evitar que la luminaria se abra accidentalmente y de fácil apertura para el mantenimiento
4 | LED.
4.1 | Fabricante. | Indicar.
4.2 | Modelo. | Indicar.
4.3 | Procedencia. | Indicar.
4.4 | Flujo luminoso (Dato del led, no de la luminaria). | Indicar.
4.5 | Reproducción de color (CRI). | ≥ 70 %.
4.6 | Corriente de trabajo a la potencia nominal. (mA). | Indicar
4.7 | Tipo de tecnología. | High Power o Mid Power (Indicar).
4.8 | Potencia nominal. (W) | Indicar.
4.9 | Eficacia luminosa, considerar la eficacia del LED (lm/W), la cual es diferente al de la luminaria. | Indicar.
4.10 | Vida útil manteniendo el flujo luminoso. | L70 ≥ 100.000 h de acuerdo con LM 80, y a la NOTA 7.
4.11 | Temperatura de color correlacionada. | 4.000°K (+/- 275 °K, ANSI C78.377).
5 | LENTE.
5.1 | Modelo. | Indicar.
5.2 | Marca. | Indicar.
5.3 | Material. | Indicar.
6 | DISPOSITIVO DE CONTROL O CONTROL ELECTRÓNICO (DRIVER).
6.1 | Marca. | Indicar.
6.2 | Modelo. | Indicar.
6.3 | Procedencia. | Indicar.
6.4 | Normas para ensayos. | IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62384.
6.5 | Corriente de salida (mA). | Indicar.
6.6 | Rango de voltaje de salida (V) | Indicar.
6.7 | Rango de voltaje de entrada (V). | Clase II: 220 - 240 VAC
6.8 | Frecuencia. | 60 Hz.
6.9 | Temperatura máxima de operación (tc). | Indicar.
6.10 | Protecciones contra incrementos de temperatura. | Indicar.
6.11 | Sistema de control de luz. | Dimerizable o Programable. NOTA 8
6.12 | Consumo Propio del Driver (% de eficiencia del driver). | Indicar.
6.13 | Vida útil mínima. | 100.000 horas a Tc (Tc: Resultante del reporte IEC 60598-2-3).
6.14 | Compatibilidad con sistema de telegestión. | NOTA 9
6.15 | Instalación. | Interna dentro de la luminaria (dentro del compartimiento eléctrico). Para Clase II a partir de 160 W se puede presentar con dos drivers
7 | DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES (SPD).
7.1 | Marca. | Indicar.
7.2 | Modelo. | Indicar.
7.3 | Procedencia. | Indicar.
7.4 | Dispositivo de protección según IEC 61643-11. | 10 kA / 10 kV Corriente máxima de descarga/ Voltaje máximo de impulso
7.5 | Conexión | Indicar
8 | SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO /APAGADO DE LA LUMINARIA (Fotocontrol). | De acuerdo con el requerimiento de las EDs. NOTA 10.
8.1 | Marca. | Indicar.
8.2 | Modelo. | Indicar.
8.3 | Procedencia. | Indicar.
8.4 | Hermeticidad del fotocontrol | IP 66.
8.5 | Modo de funcionamiento | Fail ON o Fail OFF. De acuerdo con el requerimiento de las EDs.
8.6 | Socket (Base). | 7 pines. Los cables de alimentación y dimerización/señal, deben venir conectados al driver mediante borneras.
9 | MARCACIÓN.
9.1 | Luminaria.
9.1.1 | Marcación Interna. | Nombre de fabricante. País de origen. Año de fabricación. Serie de fabricación. Referencia o modelo. Potencia. Voltaje de utilización. Frecuencia, y IP. Código del contrato y proceso. NOTA 11.
9.1.2 | Marcación externa. | Potencias y Siglas de la ED, con número de color negro, plenamente legible desde el piso hasta la altura de montaje de la luminaria, con fondo blanco. NOTA 11.
9.2 | Módulo. | Nombre de fabricante. Referencia o modelo. Potencia. Temperatura Tc.
9.3 | Driver. | Nombre de fabricante. Referencia o modelo. Voltaje de entrada. Voltaje de salida. Corriente de salida máxima. Potencia máxima. Temperatura Tc. Factor de potencia. Diagrama de conexión. Símbolo de la clase de aislamiento eléctrico.
10 | ELEMENTOS DE SUJECIÓN, BRAZOS Y ACCESORIOS MECÁNICOS. NOTA 12
10.1 | Accesorios adicionales mecánicos. | Todos los accesorios necesarios para la sujeción al poste o fachada deben ser galvanizados por inmersión en caliente y de acuerdo con las especificaciones de cada ED.
10.2 | Acometida de alimentación para la luminaria. | La longitud, tipo, calibre, clase, aislamiento, conexión serán de acuerdo con el requerimiento de cada ED.
11 | EMBALAJE Y TRANSPORTE. | NOTA 13.
12 | REPORTES DE PRUEBAS Y CERTIFICADOS.
12.1 | Pruebas fotométricas:
2012-01-01 | Reportes de pruebas de fotometría según LM79 de la luminaria: | NOTA 14.
12.1.1.1 | Matriz de intensidades fotométrica impresa y en archivo digital según el formato LM79. La información digital debe ser entregada en CD o llave USB (en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada).
12.1.1.2 | Diagrama polar impreso o digital.
12.1.1.3 | Curvas Isolux impreso o digital.
12.1.1.4 | Curvas de coeficiente de utilización impreso o digital.
12.1.1.5 | Curva de la distribución espectral de la luminaria LED, impreso o digital.
2012-01-02 | Curva de depreciación del flujo luminoso según IESNA LM80 y cálculo de predicción según IES TM21, en impreso o digital. | NOTA 14.
12.2 | Simulación lumínica.
2012-02-01 | Condiciones de la vía | Una calzada vehicular, con ancho de 7 m (2 carriles de 3.5 m cada una), 2 aceras de 1 m cada una. Pavimento clase R3, con un coeficiente de luminancia medio Qo de 0,07.
2012-02-02 | Caracterísiticas del sistema de iluminación | Instalación de luminarias en disposición unilateral. Factor de matenimiento 0,85. Altura de montaje 8,5 m. Interdistancia 40 m. Longitud del brazo ≤ 1.5 m . Ángulo de inclinación ≤ 15º. La distancia considerada para la ubicación del poste, será 0.35m, desde el borde de la calzada al eje del poste
2012-02-02 | Los resultados fotométricos obtenidos de la simulación serán evaluados según la clase de iluminación y corresponderán a lo indicado en la Regulación ARCERNNR 007/23 o vigente.
2012-02-03 | Archivo ejecutable de la simulación fotométrica realizada con un software libre que cumpla con la metodología de cálculo estipulado en la norma CIE 140 vigente. La simulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral 12.1.1.1. | Entregar en archivo ejecutable para verificación y el reporte de simulación en PDF.
12.3 | Reporte de pruebas de la luminaria: | NOTA 15.
2012-03-01 | Reporte de pruebas de la luminaria incluida base y shorting cap según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1. | NOTA 15.
2012-03-02 | Reporte de pruebas del dispositivo de control (Driver) según IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, y del Control de módulo LED según IEC 62384.
2012-03-03 | Reporte de prueba según norma IEC 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
2012-03-04 | Reporte de pruebas de dispositivos de protección conectados a sistemas de alimentación de bajo voltaje - Requisitos y métodos de ensayo según IEC/EN 61643-11.
2012-03-05 | Reporte de prueba de fotocontrol según norma ANSI C136.10 vigente.
2012-03-06 | Reporte de prueba de la base del fotocontrol según norma ANSI C136.41 vigente.
2012-03-07 | Reporte de prueba de IP del fotocontrol según la norma IEC 60529.
2012-03-08 | Reporte de pruebas de seguridad fotobiológicas según IEC 62471 o IEC 60598.
2012-03-09 | Reporte de vibración según IEC 60068-2-6: o ANSI C 136-31: (Standard 3g).
2010-12-03 | Reporte de pruebas de contenido de armónicos según IEC 61000 3-2.
12.4 | Certificados de Conformidad de producto. | NOTA 15.
2012-04-01 | Certificado de conformidad de producto de la luminaria según IEC 60598-2-3 e IEC-60598-1, vigentes. | NOTA 15.
2012-04-02 | Certificado de conformidad de producto: Dispositivo de control (Driver) según IEC 61347-1, IEC 61347- 2-13, IEC 62384, vigentes.
2012-04-03 | Certificado de conformidad de producto: Dispositivo de protección según IEC 61643-11. (ver ITEM del dispositivo de protección).
2012-04-04 | Certificado de conformidad de producto: Fotocontrol según ANSI C136.10.
2012-04-05 | Certificado de conformidad de producto: Base según ANSI C136.41.
2012-04-06 | Certificado de conformidad de producto: - Según CISPR 15 o EN55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. - Según norma IEC 61547: Equipos para alumbrado de uso general, requisitos de inmunidad CEM (Compatibilidad Electromagnética). - Según IEC 61000-3-2 (compatibilidad electromagnética): límites para las emisiones de corriente armónica, IEC 61000-3-3 (compatibilidad electromagnética) limitaciones de variaciones de voltaje, fluctuaciones Flicker. -
2012-04-07 | Certificado ISO del fabricante 9001 y 14001.
13 | REQUERIMIENTOS ADICIONALES.
13.1 | Muestra. | Obligatoriamente al menos una por cada tipo según compra. (De acuerdo con lo indicado por las EDs).
13.2 | Catálogos. | General y de cada elemento de la luminaria. (En inglés o español).
13.3 | Certificado de distribuidor autorizado. | Emitido por el fabricante o representante legal de la marca.
NOTAS
1 | Las especificaciones técnicas se revisarán cuando el MEM lo considere pertinente.
2 | Para sistemas de iluminación que no se conecten de manera directa al sistema de distribución se aceptarán como proyectos piloto siempre y cuando solo cumplan con los parámetros fotométricos indicados en la Regulación ARCERNNR 007/23, el mantenimiento será responsabilidad del proponente.
3 | Asimétrico en los planos C-90/270 grados con mayores intensidades hacia C-90 grados y simétrico hacia los planos C 0/180 grados.
4 | Luminarias de un solo cuerpo con los compartimentos del conjunto óptico y conjunto eléctrico separados e independientes dentro de la luminaria. No se aceptarán luminarias con el compartimento eléctrico sobre el óptico.
5 | Los valores deben ser proporcionados por el proveedor.
6 | Para la prueba de la eficacia, ésta estará de acuerdo con la temperatura de color (°K), para 4.000 °K.
7 | Significa que, llegadas las 100.000 horas, el flujo luminoso se mantiene al menos en el 70% de su valor inicial y que la tasa de falla no debe pasar del 10%. La conformidad de este parámetro será verificada en los anexos del reporte de pruebas de la IEC 60598-2-3 (Mediciones térmicas) y su correspondencia con las curvas de tiempo de vida según LM80-TM21, el cual se puede presentar la potencia en la potencia máxima de la familia o de la potencia presentada.
8 | Para driver: -Dimerizable: se considerará de 0 - 10 V, o 1 - 10 V o DALI. -Programable: El perfil de programación será definido por las ED's.
9 | Cada ED definirá si considera la implementación de un sistema de Telegestión.
10 | El fotocontrol debe cumplir con la norma ANSI C136.10 (Actualizada) y en caso de utilizar sistema de telegestión con fotocontrol deberá cumplir con la norma ANSI C136.41.
11 | Formato etiqueta interna:  Color de la letra: Negro.  Material de la etiqueta: Vinilo.  Propiedades de la etiqueta: Duradero en interiores, con adhesivo agresivo para ambientes severos.  Tipo de adhesivo: Acrílico permanente, reflectivo y acabado brillante.  Color del fondo: Blanco.  Resistente a la absorción a sustancias químicas, aceite y agua.  Rango de temperatura de servicio: [°C]: -4 °C a 80 °C.  Temperatura máxima de servicio: [°C]: 80 °C. Formato de etiqueta externa:  Color de la letra: Negro. Letra legible desde el piso de la potencia.  Material de la etiqueta: Vinilo.  Propiedades de la etiqueta: Duradero en exteriores, con adhesivo agresivo para ambientes severos.  Tipo de adhesivo: Acrílico permanente, reflectivo y acabado brillante.  Color fondo blanco: Blanco.  Resistente a la absorción a sustancias químicas, aceite y agua.  Rango de temperatura de servicio[°C]: -4 °C a 80 °C.  Temperatura máxima de servicio [°C]: 80 °C.
12 | Para la adquisición del brazo de la luminaria deberá realizarse mediante catálogo electrónico del SERCOP, estás deben considerar un diámetro del tubo de 50mm (2") para todas las longitudes del brazo. La longitud del brazo y su inclinación, estarán en función de las especificaciones homologadas del brazo, parámetros que se utilizarán para la simulación y entrega posterior de las luminarias.
13 | El contratista deberá preparar todos los bienes para ser embalados de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo, transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor. El material debe ser entregado en la bodega que especifique la ED.
14 | La matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso deberá realizarse en un laboratorio acreditado a nivel nacional y la curva de depreciación del flujo deberá realizarse en un laboratorio acreditado.
15 | Para la evaluación de la conformidad de la luminaria y sus componentes, referirse al numeral 9, "Procedimiento para la evaluación de la conformidad" del "RTE INEN 069 (1R) Alumbrado Público", o revisión actualizada; para lo cual, el oferente deberá indicar el tipo de certificado o reporte presentado conjuntamente con sus anexos.
16 | Las normas indicadas en el presente documento deberán considerar las versiones actualizadas.
17 | Para los diseños de alumbrado público se debe considerar las siguientes normas: CIE 126-1997 y CIE 150-2017, que son enfocados a reducir la polución lumínica y eficiencia energética.
18 | Para los diseños se deberá usar el flujo de la luminaria.